Bestektekst Allure B-10 HRD

Brink Climate Systems

60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.00	ALGEMEEN

60.00.30	INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01.	GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door:

- het waterleverend bedrijf.

- het gasleverend bedrijf.

- het electriciteitsleverend bedrijf.

- de waarborginstallateur.

De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.

De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn

voor rekening van de aannemer.

60.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

03.	REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

-	het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en

peilmaten.

-	de opstelling en specificaties van verwarmings-

apparaten en -lichamen. (roosters)

-	de opstelling en specificaties van appendages.

-	de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en

isolatie-afwerkingen.

-	de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde

installatiedelen.

-	de inregelgegevens.

-    de electrische bedrading van het toestel.

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat deonderdelen aan het zicht zijn onttrokken.

Tekeningdrager: papier of digitaal.

Aantal te verstrekken exemplaren:

-	goedgekeurde: 2

Tijdstip van levering: voor de oplevering.

60.00.33	INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01.	ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds- voorschriften:

Luchtverwarmingstoestel, ventilatoren, roosters.

Taal: Nederlands

Aantal te verstrekken exemplaren: 2

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.

60.12	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

60.12.10-a	TEKENINGEN

0.	TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste vermelden:

Betreft: tekeningen ventilatie- en luchtbehandelings-

installatie: luchtverwarming en gebalanceerde

ventilatie met warmteterugwinning.

het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van de

onderdelen.

de plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en

afvoerlucht.

de plaats uitmonding van rookgassen en toevoer

verbrandingslucht t.b.v. de gasgestookte

luchtverwarmer.

de opstelling en specificaties van ventilatie- en

luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters.

de plaats van acoustische voorzieningen.

het instelbereik van het ventilatie-/ lucht-

behandelingsapparaat.

de indeling van opstellings- en technische ruimte.

de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde

installatiedelen.

de vertrek- en maximum inblaastemperaturen.

de plaats en afmetingen van sparingen, omkokeringen en

verlaagde plafonds.

de inregelgegevens

de electrische bedrading van de toestellen

Aantal te verstrekken exemplaren:

-	ter goedkeuring: 2

-	goedgekeurde: 3

Tijdstip van levering: Voor aanvang

installatiewerkzaamheden

60.12.20-a	INSTALLATIE-BEREKENING

0.	WARMTEVERLIESBEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):

-	de warmteverliesberekening(en).

-	overeenkomstig ISSO publicatie 51-00.

-    overeenkomstig ISSO publicatie 58

Transmissieverlies:

-	ruimtetemperatuur (°C): Bij gelijktijdige

verwarming van vertrekken, de aangegeven 	buitentemperatuur en windsnelheid.

-	buitentemperatuur (°C): -10

-	windsnelheidsgebied: binnenland.

Ruimte(n)		temp. woning

woonkamer/keuken	20

slaapkamer(s)	20

interne verkeersruimten	20

douche-/badruimten	22

-	nachtverlaging (gr. C): 3

Ventilatiewarmteverlies:

-	luchtdoorlatendheid: qv-10 ---> 0,625

-	toevoer/afvoer: mechanisch/mechanisch.

Opwarmtoeslag:

-	bedrijfswijze: bedrijfsonderbreking.

-	nachtverlaging (°C): 3

-	bouwmassa: zwaar/middelzaar

-	verwarming: direct gestookte luchtverwarmer.-	temperatuurregeling: centraal.Aantal te verstrekken exemplaren:

-	ter goedkeuring (st.): 2

-	goedgekeurde (st.): 3

-	tijdstip van verstrekking: Voor aanvang van de

installatiewerkzaamheden.

-	vorm van verstrekking: papier/digitaal

60.13	BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

60.13.10-a	BEPROEVEN/INREGELEN

0.	VERWARMINGSINSTALLATIE

Beproeven.Onderdelen:

- 	Toevoerrooster per vertrek. instelling

Luchtverwarmingsunit.

Methode:

-	meten van debiet, met een drukcompenserende

luchtvolumemeter.

Uitvoering door:

-	De aannemer/installateur, in het bijzijn van de

directie.

Tijdstip:

-	Voor de oplevering.

4.	MEETRAPPORT

Door de aannemer te verstrekken meetrapporten:

- 	Van de luchtverwarmingsinstallatie.

Aantal te verstrekken exemplaren: 2

Tijdstip van verstrekking: Voor de oplevering.

5.	BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT

Het rapport omvat de beproeving van de

luchtverwarmingsinstallatie.

In het beproevingsrapport moeten ten minste zijn

vermeld de ingeblazen luchthoeveelheid per rooster en

de inblaastemperatuur en de instelgegevens van het toestel.

Bij het rapport moeten tenminste de schema's

bijgevoegd zijn van de installatie.

Taal: Nederlands

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering

60.31	METALEN BUISLEIDINGEN

60.31.10-a	AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS

0.	AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING

Aanlegwijze:

-	voor montage van leidingen en hulpstukken deze	ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en 	bramen.

-	ligging: Het beloop moet zodanig zijn dat inwendige

inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage 	van de kanalen.

- 	Uitvoering kanaalwerk: thermisch verzinkt.

Uitvoering hulpstukken: thermisch verzinkt

plaatstaal.

fabrikaat: Brink Climate Systems BV.

-	Er dienen voldoende geluidwerende maatregelen te

worden genomen om geluidoverdracht door de kanalen 	te voorkomen.

Verbindingswijze:

-	De verbinding tussen twee leidingen moeten door

middel van een schuifverbinding tot stand komen. 	Deze verbindingen moet men aanvullend door middel 	van hittebestendig tape op een vetvrije ondergrond 	afplakken.

Bevestigingswijze:

-	gebeugeld met ophangband h.o.h. ten hoogste 1000

mm.

Beschermingswijze:

- 	beschermkanaal bij doorvoer door bouwkundige

constructies.

Aansluitingen:

-	aansluitpunten: zoals op tekening aangegeven.

Isolatie: Rockwool op rol zelfklevend met aan een

zijde ALU Kraft, B=1000mm, L=10m. Afplakken met 	Aluminum plakband. Retourkanalen (als op tekening 	aangegeven) inwendig akoestisch isoleren.

-	Daar waar nodig moeten de aftakkingen worden

voorzien van inregelkleppen.

1.	STALEN BUIS, GEFELST

Fabrikaat: Brink Climate Systems BV

Materiaal: Thermisch verzinkt

Constructie: spiraal gefelste buis

Afmetingen (mm): volgens berekening

aannemer/installateur.

Hulpstukken:

- 	plooibochten, verbindingssstukken, zadelstukken,

T-stukken.

Toebehoren:

- 	beugels, thermisch verzinkt

-	hitte bestendig tape

- 	inregelkleppen

60.52	LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.52.31-a	LUCHTVERHITTER, DIRECT GESTOOKT

0.	GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTER

Fabrikaat: Brink Climate Systems BV

Type: B-10 HRD

Rendement (%): gaszijdig 98%

Debiet (m3/h): 870

Opvoerhoogte (Pa): 240

Afmetingen (mm):

Hoogte: 1200

Breedte: 400

Diepte: 740

Massa (kg): 72

-	brandstof: aardgas

Elektromotor:

-	aansluitspanning (V): 230 V

Toebehoren:

-	Rookgasafvoerset

60.71	APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN

60.71.90-a	KANAALROOSTERS

0.	ROOSTERS

Fabrikaat: Brink Climate Systems BV

Type: volgens specificatie fabrikant

Materiaal: Metaal/Aluminium

Toebehoren: bevestigingsmiddelen

Rechthoekige roosters LxB: 305x57 of 305x102

Ronde roosters: D100 of D125

60.83	REGELAPPARATUUR

60.83.11-a	THERMOSTAAT

0.	RUIMTEKLOKTHERMOSTAAT

Fabrikaat: Brink Climate Systems BV

Meetbereik: 5 - 30

Regelorgaan: 1x enkelpolig aan-uit contact.

Aantal afzonderlijke regelacties: 1x tweestanden

Instelbaarheid: schakelactie: ja

Schakelwijze: verbreekt bij toenemende temperatuur.

Contactbelasting (V, A): 24, 1,5

Uitvoeringsvorm: Opbouw