Bestektekst Inverterkoeling B-16-HR(D)

Brink Climate Systems

62	KOELINSTALLATIES

62.41	CENTRALE KOELAPPARATEN

62.41.12-a	LUCHTGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE

0.	LUCHTGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE

Fabrikaat: Brink Climate Systems BV

ten behoeve van luchtverwarmer B-16 HR(D)

Koelvermogen (kW): 7,1

Koelmiddel: R410A

Geluid-emissie:

- Geluidsniveau [dB(A)] op 1m. afstand vrije veld: 52

Afmetingen (mm): Breedte x Diepte x Hoogte

condensor (mm.): 790x315x578

koelblok B-16 HR: 400x484x450

Koelblok B-16 HRD: 400x700x600

Massa (kg):

Gewicht Condensingunit: 44

Gewicht koelblok (upflow): 20

Gewicht koelblok downflow: 29

Aansluitingen:

Aansluitdiameter zuigleiding ['']: 5/8

Aansluitdiameter vloeistofleiding ['']: 1/4

Leidinglengte [m.]:

- Minimale leidinglengte: 5

- Maximale leidinglengte: 30

- Maximaal hoogteverschil: 20

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

Condensingunit:

- Spanningssoort [V~/Hz]: 230/50

- Zekering [A]: 16T

- Opgenomen vermogen [kW]: 2,21

Toebehoren:

Montageset 500212:

- koppeling RVS 1/4'' (1x)

- koelleiding 1/4''  (15 m.)

- buisisolatie D-6 (15 m.)

- koppeling RVS 5/8'' (1x)

- koelleiding 5/8'' (15 m.)

- buisisolatie D-18 (15 m.)

Regeling:

- aansturing koeling door interface

- dmv. ruimtetemperatuur met koelfunctie