Bestektekst Renovent Excellent 180 Plus

Brink Climate Systems

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00	ALGEMEEN

61.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

03.	REVISIETEKENINGEN VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

- Het kanaalbeloop met afmetingen van de toevoer- en

de afvoerkanalen;

- De plaats en specificaties van de ventilatieapparaten en ventielen;

- De inregelgegevens;

- De te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen;

- De plaats, diameter en lengte van toegepaste akoestische voorzieningen;

- De luchthoeveelheden per ruimte;

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.

61.00.33	INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01.	ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds- voorschriften:

- De ventilatieapparatuur;

- De afzuigventielen;

- De toevoerventielen;

- De wasemkap;

Taal: Nederlands

ONDERHOUDSCONTRACT

Bij het onderhoudsvoorschrift moet een onderhoudscontract worden aangeboden uitgaande van 1 onderhoudsbeurt per jaar.

02.	BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken bedienings- voorschrift(en):

- De ventilatieapparatuur;

- De afzuigventielen;

- De toevoerventielen;

- De wasemkap;

Voorzien van een technische beschrijving van de

installatie.

Taal: Nederlands.

61.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

61.11.11-a	VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

0.	VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Systeem:

Brink individueel gebalanceerd ventilatiesysteem;

Ventilatie/ warmteterugwinapparaat:

- Fabrikaat: Brink Renovent Excellent 180 Plus met een temperatuurrendement van 95%, constant flow gelijkstroomventilatoren en 2 filters klasse G3.

standaard uitgevoerd met bypass en een intelligente vorstregeling met voorverwarmer. Deze heeft een extra schakelcontact en een 0-10V-ingang om accessoires als een CO2- RH sensor of naverwarmer te kunnen aansluiten.

- Uitvoering: te bepalen door installateur

- Debiet (m³/h): volgens Bouwbesluit, maximaal 180 m³/h 150 Pa;

Afzuigpunten:

- De keuken(s); 2 ventielen	75 m³/h

- De badkamers(s)		50 m³/h

- Het toilet			25 m³/h

- De bijkeuken		25 m³/h

- Opstelplaats wasmachine	25 m³/h

Toevoerpunten:

- De verblijfsgebieden, respectievelijk de verblijfsruimten conform bouwbesluit;

- Debiet (m³/h): volgens bouwbesluit;

Afvoerkanaal:

- geïsoleerd kanaal;

- aantal (st.): 1, individueel;

Buitenlucht toevoerkanaal naar unit:

- geïsoleerd kanaal.

- aantal (st.): 1

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.12	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

61.12.10-a	TEKENINGEN

0.	TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste vermelden:

Betreft: tekeningen ventilatie-installatie:

- Het kanaalbeloop met afmetingen;

- De plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en afvoerlucht;

- De opstelling en specificaties van het ventilatie-/warmteterugwinapparaat en de ventielen;

- De plaats, diameter en lengte van akoestische voorzieningen cq. geluiddempers;

- De inregelgegevens;

- De luchthoeveelheden per ruimte;

- Het instelbereik van het ventilatie-/warmteterugwintoestel.

- De plaats van bedieningsschakelaar(s);

- De te isoleren respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.

- De afmetingen van de benodigde natuurlijke overstroomopeningen, zoals onder binnendeuren.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.12.20-a	INSTALLATIE-BEREKENING

0.	LUCHTKANAALBEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):

- De ventilatie-debietberekening(en) van de

ventilatie-/ warmteterugwininstallatie;

Uitgangspunten:

- ISSO 61('02): 	Kwaliteitseisen ventilatiesystemen 			woningen;

- ISSO 62('03):	Kwaliteitseisen gebalanceerde

ventilatie in woningen;

- NEN 1070 ('99):	Geluidswering in gebouwen;

- NEN 1087 ('97):	Ventilatie van gebouwen;

- NPR 1088-('99):	Ventilatie van woningen en 			woongebouwen;

- Maximale luchtsnelheid 4 m/sec in de hoofdkanalen

en in de aftakkingen:Toevoer: 3 m/s; Afvoer: 3,5 m/s - Het maximaal toelaatbare geluidsniveau binnen de woning moet voldoen aan NEN 1070 (k=3) en aan de geldende bouwbesluiteisen.

- Bij het ontwerpen van het systeem dient rekening te worden gehouden met:

- De aansluiting van een motorloze wasemkap;

- De aansluiting van een motorloze wasemkap in later stadium;

-De installatie van een motorgedreven wasemkap boven het kooktoestel.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.13	BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

61.13.10-a	BEPROEVEN/INREGELEN

0.	VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Beproeven.

Beproeven BRL 8010:2009

Onderdelen:

- Ventilatie-unit

- Afzuig- en toevoerventielen

Methode:

-	luchtdebiet per vertrek

-    Debiet buitenluchttoevoer en binnenluchtafvoer (m³/h)

-	installatiegeluidniveau (NEN 5077-06) (LI;A) bepalen 	na het bereiken van de vertrektemperaturen.-	debiet toevoerlucht per vertrek, per rooster.-	debiet buitenlucht en afvoerlucht.

61.32	METALEN KANALEN

61.32.11-a	METALEN KANAAL, STALEN BUIS

0.	AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL

Aanlegwijze:

-	voor montage van kanalen en hulpstukken deze 	ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en 	bramen.

-	het beloop moet zodanig zijn dat inwendige 	inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage 	van kanalen.

Verbindingswijze:

-	insteekverbinding, genageld en afgeplakt met tape;

-    insteekverbinding, afdichtingsring;

Bevestigingswijze:

-	gebeugeld met thermisch verzinkte beugels, h.o.h.

ten hoogste 2.000 mm.

Beschermingswijze:

-	beschermkanaal bij doorvoer door bouwkundige

constructies.

Aansluitingen:

-	aansluitpunten als aangegeven op tekening;

-	de lengte van flexibele niet akoestische slangen

mag niet langer zijn dan (m): 1 m.

Isolatie:

-    luchttoevoerkanalen zonodig isoleren, bijv. indien deze buiten de geïsoleerde schil worden aangebracht.

1.	STALEN BUIS, GEFELST

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Spiraal gefelste buis.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal.

Diameter (mm): vlgs. tekening/berekening aannemer.

Wanddikte (mm): standaard.

Toebehoren:

- beugel, thermisch verzinkt;

- PVC-tape [aluminium tape]	[keuzetekst]

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.32.12-a	METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL

0.	AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL

Aanlegwijze:

-	voor montage van kanalen en hulpstukken deze 	ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en 	bramen.

Verbindingswijze:

- d.m.v. koppelstuk, genageld en afgewerkt met tape.

Bevestigingswijze:

-	ingestort plaatsvast bevestigd aan de wapening.

1.	KANAALELEMENT, STAAL

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Brink instortkanaal: (165x80, 180x80, 205x80 en 240x80);

Materiaal: Thermisch verzinkt staal;

Afmetingen (mm): volgens tekening/berekening aannemer.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

De ingestorte kanaalgedeelten van:

- de luchttoevoerkanalen;

- de luchtafvoerkanalen;

61.42	VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN

61.42.41-a	PLATENWARMTEWISSELAAR

0.	PLATENWARMTEWISSELAAR, VENTILATOR

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Toestel voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

Type: Renovent Excellent 180 Plus; standaard uitgevoerd met bypass en een intelligente vorstregeling met voorverwarmer. Deze heeft een extra schakelcontact en een 0-10V-ingang om accessoires als een CO2- RH sensor of naverwarmer te kunnen aansluiten.

Debiet (m³/h): instelbaar, volgens berekening

aannemer, maximaal 180 m³/h bij 150 Pa.

Rendement (%): temperatuurrendement 95%;

Afmetingen (mm): 560x600x315. (BxHxD)

Gewicht: 25 kg.

Beschermingsgraad: IP30;

- Uitvoering: te bepalen door installateur

Aansluitingen

* 4B:

- Luchtzijdig:: 	4x Ø125 mm.

- Condensafvoer:	Ø 20 mm. uitwendig;

- Elektrisch:		voorzien van 1,5 m. snoer met randaardesteker.

Materiaal:

warmtewisselaar: kunststof PETG;

omkasting: plaatstaal geëpoxeerd, wit;

Binnenwerk: EPS-schuimdelen;

Luchtfilter: Toevoer- en afvoerzijde, klasse G3,

[optioneel F6]]

Ventilator/elektromotor:

-toevoer- en afvoerventilator, gelijkstroom, constant flow.

Regeling:

-Zwakstroom, 4 toeren, spaar-, laag-, midden-, en hoogstand;

-	aansluitspanning (V): 230V, 50 Hz

Toebehoren:

- Schakelaar t.b.v. 4-standenregeling v.v.

filterindicatie;

4.	MONTAGE VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSAPPARAAT

Montagewijze:

Volgens voorschrift fabrikant.

- Aan massieve wand (minimale massa 200 kg/m2) d.m.v. meegeleverd ophangset;

- Op massieve vloer;

- Op montagestoel;

Plaats: (op zolder) (in de CV-kast)

Aansluitingen:

- Aansluitingen met kanalen;

- geluiddempende voorzieningen tussen het toestel en de aansluitkanalen naar en vanuit de woning.

- 1,5 meter flexibel akoestische slang (K=3)

- Beëindigingen afwerken met armaflexband.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.51	BINNENROOSTERS

61.51.15-a	ROZET

0.	ROZET

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Afvoerventiel, code nr. 665730

Afmetingen (mm): Ø125.

Luchthoeveelheid: max. 75 m³/h

Materiaal:kunststof

Kleur: wit;

Toebehoren:

Bevestigingsmiddelen: veertjes;

4.	MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

-	montage/opstellingswijze:

-	montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat 	zonder wijziging van de instelling deze uit de 	installatie kunnen worden verwijderd.

-	montagehoogte: volgens ontwerpgegevens.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

Afzuigventielen in de kanaalmonden van:

- de keuken;

- de badkamer;

- het toilet;

- De opstelruimte van de wasmachine;

- De bijkeuken;

61.51.15-b	ROZET

0.	ROZET

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: toevoerventiel, LN code nr. 665731

Afmetingen (mm): Ø125 mm.

Luchthoeveelheid: max. 50 m³/h

Materiaal: kunststof

Kleur: wit;

Toebehoren:

-	bevestigingsmiddelen:

- veertjes

4.	MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

-	montage/opstellingswijze:

-	montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat 	zonder wijziging van de instelling deze uit de 	installatie kunnen worden verwijderd.

-	montagehoogte: volgens ontwerpgegevens;

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

Toevoerventielen in de kanaalmonden van de

luchttoevoerkanalen van:

- de woonkamer;

- de slaapkamers;

- de hobbykamer;

- de werkkamer;

61.52	BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN

61.52.21-a	DAKKAP

0.	DAKKAP

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Ventilatiedakdoorvoer inwendig geïsoleerd, zwart gespoten, code nr. 648710 Diameter: Ø125 mm.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

T.b.v. het luchtafvoerkanaal.

61.52.21-b	DAKKAP

0.	DAKKAP

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Ventilatietoevoer onder pannen inwendig geïsoleerd: codenr. 648720 Diameter (mm): Ø125 mm.

Uitvoering:

- Toevoer van onder de pannen vanaf de beschaduwde zijde van de woning. De doorvoer door het dakbeschot afdichten met dampdicht isolatiemateriaal, niet indrukbaar.

61.52.21-c	DAKKAP

0.	DAKKAP

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: (Geveldoorvoer) toevoerpijp met roosterbakje inwendig geïsoleerd, zwart gespoten. codenr. 648730 Diameter (mm): Ø125 mm.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

T.b.v. het buitenluchttoevoerkanaal.

61.60	APPENDAGES

61.60.43-a	ALUMINIUM SLANG

0.	ALUMINIUM SLANG, GEISOLEERD

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: geïsoleerde flexibele slang.

Afmetingen (mm): gelijk aan kanaaldiameter.

Lengte (mm): max. 1500 mm.

Toebehoren:

- slangklemmen.

T.b.v. het ronde kanalensysteem van en naar buiten.

61.60.43-b	ALUMINIUM SLANG

0.	ALUMINIUM SLANG, GEISOLEERD

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Akoestische slang.

Afmetingen (mm): gelijk aan kanaaldiameter.

Lengte (mm): max. 1500 mm. (K=3)

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

()	0.00

T.b.v. het ronde kanalensysteem van en naar de woning.

61.83	REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR

61.83.21-a	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING

0.	MECHANISCHE SCHAKELAAR

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Schakelaar v.v. filterindicatie incl. inzetplaat en afdekplaat, code nr. 540262.

Soort schakelaar: 4-standen .

Uitvoeringsvorm: inbouw.

61.83.21-b	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING

0.	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING