Bestektekst Renovent Sky 300 Plus

Brink Climate Systems

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00	ALGEMEEN

61.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

03.	REVISIETEKENINGEN VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

- kanaalbeloop met afmetingen van de toevoer- en de afvoerkanalen.

- plaats en specificaties van de ventilatieapparaten en ventielen.

- inregelgegevens.

- te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.

- plaats, diameter en lengte van toegepaste akoestische voorzieningen.

- luchthoeveelheden per ruimte.

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.

61.00.33	INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01.	ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

- ventilatieapparatuur.

- afzuigventielen.

- toevoerventielen.

- wasemkap.

Taal: Nederlands.

ONDERHOUDSCONTRACT

Bij het onderhoudsvoorschrift moet een onderhoudscontract worden aangeboden uitgaande van 1 onderhoudsbeurt per jaar.

02.	BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

- ventilatieapparatuur.

- afzuigventielen.

- toevoerventielen.

- wasemkap.

Taal: Nederlands.

Met technische beschrijving van de installatie.

61.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

61.11.11-a	VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

0.	VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Systeem:

Brink individueel gebalanceerd ventilatiesysteem.

Ventilatie/ warmteterugwinapparaat:

- Fabrikaat: Brink Renovent Sky 300 Plus met een temperatuurrendement van 95%, constant flow gelijkstroomventilatoren en 2 filters klasse G4. Standaard uitgevoerd met een bedieningsmodule, bypass en intelligente vorstregeling, deze heeft een extra schakelcontact en een 0-10V-ingang om accessoires als een CO2 sensor, een extra voorverwarmer of een naverwarmer te kunnen aansluiten.

- Debiet (m³/h): volgens Bouwbesluit, maximaal 300 m³/h 150 Pa;

Afzuigpunten:

- keuken	75 m³/h.

- badkamer	50 m³/h.

- toilet	25 m³/h.

- opstelplaats wasmachine	25 m³/h.

Toevoerpunten:

- verblijfsgebieden, respectievelijk de verblijfsruimten conform Bouwbesluit.

- debiet (m³/h): volgens Bouwbesluit.

Afvoerkanaal:

- geïsoleerd kanaal.

- aantal (st.): 1, individueel.

Buitenlucht toevoerkanaal naar unit:

- geïsoleerd kanaal.

- aantal (st.): 1.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.12	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

61.12.10-a	TEKENINGEN

0.	TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste vermelden:

Betreft: tekeningen ventilatie-installatie:

- kanaalbeloop met afmetingen.

- plaats van aansluitingen voor verse buiten- en afvoerlucht.

- opstelling en specificaties van het ventilatie-/warmteterugwinapparaat en de ventielen.

- plaats, diameter en lengte van akoestische voorzieningen c.q. geluiddempers.

- inregelgegevens.

- luchthoeveelheden per ruimte.

- instelbereik van het ventilatie-/warmteterugwintoestel.

- plaats van bedieningsschakelaar(s).

- te isoleren respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.

- afmetingen van de benodigde natuurlijke overstroomopeningen, zoals onder binnendeuren.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.12.20-a	INSTALLATIE-BEREKENING

0.	LUCHTKANAALBEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):

- ventilatie-debietberekening(en) van de ventilatie-/ warmteterugwininstallatie;

Uitgangspunten:

- ISSO 61 ('10): 	Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen.

- ISSO 62 ('10):	Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen.

- NEN 1070 ('99):	Geluidswering in gebouwen.

- NEN 1087 ('01):	Ventilatie van gebouwen.

- NPR 1088 ('99):	Ventilatie van woningen en woongebouwen.

- maximale luchtsnelheid 4 m/sec in de hoofdkanalen en in de aftakkingen: Toevoer: 3 m/s; Afvoer: 3,5 m/s.

- maximaal toelaatbare geluidsniveau binnen de woning moet voldoen aan NEN 1070 (k=3) en aan de geldende bouwbesluiteisen.

Bij het ontwerpen van het systeem dient rekening te worden gehouden met:

- aansluiting van een motorloze wasemkap.

- aansluiting van een motorloze wasemkap in later stadium.

- installatie van een motorgedreven wasemkap boven het kooktoestel.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.13	BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

61.13.10-a	BEPROEVEN/INREGELEN

0.	VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Beproeven.

Opleveringsbeoordeling overeenkomstig BRL 8010-09)Onderdelen:

- Ventilatie-unit.

- Afzuig- en toevoerventielen.

Methode:

-	luchtdebiet per vertrek.

Uitgangspunten:

-	installatiegeluidniveau (NEN 5077+c12) (LI;A) bepalen na het bereiken van de vertrektemperaturen.

-	debiet toevoerlucht per vertrek, per rooster.

-	debiet buitenlucht en afvoerlucht.

61.32	METALEN KANALEN

61.32.11-a	METALEN KANAAL, STALEN BUIS

0.	AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL

Aanlegwijze:

-	voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.

-	het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage van kanalen.

Verbindingswijze:

-	insteekverbinding, genageld en afgeplakt met tape.

-	insteekverbinding, afdichtingsring.

Bevestigingswijze:

-	gebeugeld met thermisch verzinkte beugels, h.o.h. ten hoogste 2,0 m.

Beschermingswijze:

-	beschermkanaal bij doorvoer door bouwkundige constructies.

Aansluitingen:

-	aansluitpunten als aangegeven op tekening.

-	de lengte van flexibele niet akoestische slangen mag niet langer zijn dan (m): 1,5.

Isolatie:

- lucht toevoerkanalen zo nodig isoleren, bijv. indien deze buiten de geïsoleerde schil worden aangebracht.

1.	STALEN BUIS, GEFELST

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Spiraal gefelste buis.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal.

Diameter (mm): vlgs. tekening/berekening aannemer.

Wanddikte (mm): standaard.

Toebehoren:

- beugel, thermisch verzinkt.

- PVC-tape [aluminium tape]	[keuzetekst]

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.32.12-a	METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL

0.	AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL

Aanlegwijze:

-	voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.

Verbindingswijze:

- d.m.v. koppelstuk, genageld en afgewerkt met tape.

Bevestigingswijze:

-	ingestort plaatsvast bevestigd.

1.	KANAALELEMENT, STAAL

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Brink instortkanaal: (165x80, 180x80, 205x80 en 240x80).

Materiaal: Thermisch verzinkt staal.

Afmetingen (mm): volgens tekening/berekening aannemer.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

De ingestorte kanaalgedeelten van:

- de luchttoevoerkanalen.

- de luchtafvoerkanalen.

61.42	VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN

61.42.41-a	PLATENWARMTEWISSELAAR

0.	PLATENWARMTEWISSELAAR, WATER/WATER

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Toestel voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

Type: Renovent Sky 300 Plus; standaard uitgevoerd met een bedieningsmodule, bypass en een intelligente vorstregeling, deze heeft een extra schakelcontact en een 0-10V-ingang om accessoires als een CO2 sensor, een extra voorverwarmer of een naverwarmer te kunnen aansluiten.

Rendement (%): temperatuurrendement 95%.

Afmetingen (mm): 1185x644x310. (BxHxD).

Beschermingsgraad: IP30.

- Uitvoering: te bepalen door installateur.

Aansluitingen

* 4B; 3B/1O; 2B/2O:

- Luchtzijdig:	4x Ø150/160 mm.

- Condensafvoer:	Ø 3/4";

- Elektrisch:	voorzien van 1,5 m. snoer met randaardesteker.

Materiaal

- warmtewisselaar: kunststof PETG.

- omkasting: plaatstaal geëpoxeerd, wit.

- binnenwerk: EPS-schuimdelen.

Luchtfilter: Toevoer- en afvoerzijde, klasse G4,

[optioneel F7].

Ventilator/elektromotor: toevoer- en afvoerventilator, gelijkstroom, constant flow.

Regeling: zwakstroom, 4 toeren, spaar-, laag-, midden-, en hoogstand.

Massa (kg): 37 kg.

Debiet (m³/h): instelbaar, volgens berekening aannemer, max. 300 bij 150 Pa.

Aansluitspanning: 230V, 50 Hz.

4.	MONTAGE VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSAPPARAAT

Montagewijze:

Volgens voorschrift fabrikant.

- aan massieve wand (min. massa 200 kg/m²) d.m.v. meegeleverd ophangset.

- aan plafond d.m.v. meegeleverde ophangset.

Aansluitingen:

- Aansluitingen met kanalen.

- geluiddempende voorzieningen tussen het toestel en de aansluitkanalen naar en vanuit de woning.

- 1,0 m flexibel akoestische slang (K=3).

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Het individuele balansventilatiesysteem.

61.51	BINNENROOSTERS

61.51.15-a	ROZET

0.	ROZET

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Afvoerventiel, code nr. 665730/665722.

Afmetingen (mm): Ø125.

Materiaal:kunststof, metaal.

Kleur: wit.

Toebehoren:

-	bevestigingsmiddelen: veertjes.

4.	MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

-	montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat zonder wijziging van de instelling deze uit de installatie kunnen worden verwijderd.

-	montagehoogte: volgens ontwerpgegevens.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Afzuigventielen in de kanaalmonden van:

- keuken.

- badkamer.

- toilet.

- opstelplaats van de wasmachine.

61.51.15-b	ROZET

0.	ROZET

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: toevoerventiel, LN code nr. 665731/665724.

Afmetingen (mm): Ø125 mm.

Materiaal: kunststof/metaal.

Kleur: wit.

Toebehoren:

-	bevestigingsmiddelen: veertjes.

4.	MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

-	montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat zonder wijziging van de instelling deze uit de installatie kunnen worden verwijderd.

-	montagehoogte volgens ontwerpgegevens.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Toevoerventielen in de kanaalmonden van de luchttoevoerkanalen van:

- woonkamer.

- slaapkamers.

- hobbykamer.

- werkkamer.

61.52	BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN

61.52.21-a	DAKKAP

0.	DAKKAP

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Ventilatiedakdoorvoer inwendig geïsoleerd, zwart gespoten,

code nr. 648610 Diameter: Ø150 mm. (max 250m³/h)

code nr. 648700 Diameter: Ø166 mm.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

T.b.v. het luchtafvoerkanaal.

61.52.21-b	DAKKAP

0.	DAKKAP

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Ventilatietoevoer onder pannen inwendig geïsoleerd:

code nr. 648620 Diameter Ø150 mm

Uitvoering:

- Toevoer van onder de pannen vanaf de beschaduwde zijde van de woning. De doorvoer door het dakbeschot afdichten met dampdicht isolatiemateriaal, niet indrukbaar.

61.52.21-c	DAKKAP

0.	DAKKAP

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: (Geveldoorvoer) toevoerpijp met roosterbakje inwendig geïsoleerd,

zwart gespoten. code nr. 648640 Diameter (mm): Ø150 mm.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

T.b.v. het buitenluchttoevoerkanaal.

61.60	APPENDAGES

61.60.43-a	ALUMINIUM SLANG

0.	ALUMINIUM SLANG, GEISOLEERD

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Akoestische slang.

Afmetingen (mm): gelijk aan kanaaldiameter.

Lengte (m): max. 1,5 (K=3).

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

T.b.v. het ronde kanalensysteem van en naar de woning.

61.83	REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR

61.83.21-a	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING

0.	MECHANISCHE SCHAKELAAR

Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

Type: Schakelaar v.v. filterindicatie incl. inzetplaat en afdekplaat,

code nr. 540262.

Soort schakelaar: 4-standen.

Uitvoeringsvorm: inbouw.